## Slide 1
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON OBBLIGO DI DENUNCIA E VERIFICA
Crema, 28 Aprile 2025 - Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro
SC PSAL – SS Impiantistica ATS della Val Padana
Dott.ssa Anna Marinella Firmi – Direttore Dipartimento IPS e Direttore SC PSAL
Ing. Matteo Boniatti – Responsabile SS Impiantistica
Relatori:
T.d.P. Sergio Rizzini – SS Impiantistica
Contributi:
Ing. Matteo Boniatti – Dirigente Responsabile SS Impiantistica
T.d.P. Paolo Pagani - T.d.P. Sergio Rizzini - T.d.P. Massimo Pecchini – T.d.P. Mercurio Bruno
con la collaborazione dell’Attività di comunicazione aziendale e relazioni esterne

## Slide 2
IMPIANTI TERMICI - DEFINIZIONE
“Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
Comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

## Slide 3
IMPIANTI CON POTENZA AL FOCOLARE < 35 kW
IMPIANTI CON POTENZA AL FOCOLARE COMPRESA TRA 35 kW E 116 kW
IMPIANTI CON POTENZA AL FOCOLARE MAGGIORE DI 116 kW
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
D.M. 37 del 2008
Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. X/1118.
Decreto Ministeriale 01.12.1975 - “Raccolta R
«Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione»
D.M. 11 aprile 2011
«Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del 29.4.2011, n. 98, S.O. n. 111).»

## Slide 4
PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE
Progettista
E il professionista iscritto agli albi professionali, secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
Installatore
E’ la persona incaricata dell’installazione della caldaia. È un’Impresa di installazione impianti iscritta in Camera di Commercio.
E’ Impresa iscritta in Camera di Commercio, con competenza specifica per operare su impianti termici.
Ditta di manutenzione specializzata

## Slide 5
PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE
Responsabile dell’impianto
E’ il proprietario dell’impianto o, in caso di locazione, l’inquilino.
E’ la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio della centrale termica
Terzo responsabile

## Slide 6
Libretto d’impianto
Libretto uso e manutenzione dell’apparecchio
IMPIANTI TERMICI
POTENZA INFERIORE A 35KW
Controlli per il corretto funzionamento
Esame documentazione
Dichiarazione di conformità dell’impianto
Libretto uso e manutenzione dell’impianto
Gli impianti di riscaldamento con potenza fino a 35 kW possono essere progettati dal Responsabile Tecnico dell’Impresa esecutrice.

## Slide 7
Progettazione da parte di Tecnico abilitato
Trasmissione ad INAIL, tramite portale CIVA, del progetto, che ne accerta la conformità e attribuisce il numero di matricola all’impianto
IMPIANTI TERMICI
POTENZA SUPERIORE
A 35KW
FASE PROGETTUALE

## Slide 8
Installazione degli impianti eseguita a regola d’arte da una ditta specializzata e nel rispetto del progetto approvato da INAIL
Rilascio della Dichiarazione di Conformità
potenza > 116kW
IMPIANTI TERMICI
POTENZA COMPRESA
SUPERIORE A 35KW
FASE REALIZZATIVA

## Slide 9
Richiesta telematica ad INAIL (portale CIVA) per la verifica impianto
(Verifica di messa in servizio)
Verifica INAIL e rilascio del libretto matricolare
IMPIANTI TERMICI
POTENZA SUPERIORE A 35KW
FASI REALIZZATIVE

## Slide 10
Manutenzione
come prevista da libretto
di uso e manutenzione
Rapporti di manutenzione
IMPIANTI TERMICI
POTENZA SUPERIORE A 35KW
MANUTENZIONE IN ESERCIZIO

## Slide 11
VERIFICA PERIODICA
Tutti gli impianti con potenzialità del focolare superiore a 116kW sono soggetti a verifica periodica quinquennale.
Tutti gli obblighi relativi all’esercizio, alla conduzione, al controllo ed alla manutenzione dell’impianto sono a carico del responsabile dell’impianto, (proprietario, inquilino, amministratore). Tali obblighi possono essere delegati ad un terzo responsabile.
Richiesta di verifica periodica quinquennale
Effettuazione della verifica periodica
Rilascio del verbale di verifica periodica

## Slide 12
Luogo di installazione dell’impianto |  | P ≤ 35 kW | 35 kW < P ≤ 116 kW | P > 116 kW | Riferimento legislativo | Soggetto verificatore
Ambienti di vita | Abitazioni, ecc | No | Si, solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore | Si | Art. 22 del D.M. 1/12/1975 | ATS
Ambienti di lavoro | Riscaldamento ambienti e produzione acqua calda per servizi | No | No | Si | Art. 22 D.M. 1/12/1975 | ATS
 | Impianti a servizio di un processo produttivo | No | No | Si | Art. 71 co. 11 D.Lgs 81/08 e D.M. 11/04/2011 | ATS o Soggetti abilitati
L’OBBLIGO DI VERIFICA PERIODICA

## Slide 13
Secondo quanto riportato in tabella, gli impianti installati negli ambienti di lavoro (es. RSA, case di cura, ospedali, uffici) utilizzati solo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per servizi, rientrano nel campo di applicazione del D.M. 1/12/1975 e, pertanto, qualora previsto, le verifiche possono essere svolte esclusivamente da parte di ATS, come chiarito dal Ministero del lavoro (circolare n. 23 del 13/08/2012)
L’OBBLIGO DI VERIFICA PERIODICA

## Slide 14
VERIFICA PERIODICA
QUANDO E’ PREVISTA
(Decreto Ministeriale 01.12.1975 e allegato VII al d.lgs. 81/08)
Tutti gli impianti con potenzialità del focolare superiore a 116kW sono soggetti a verifica periodica QUINQUENNALE.
La verifica periodica deve pertanto essere effettuata ogni 5 anni.

## Slide 15
DI COSA SI TRATTA
(art. 2 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011)
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
ATTIVITA’ DI VERIFICA PERIODICA

## Slide 16
L’intervento si concretizza in un controllo tecnico e documentale in sito, svolto da personale qualificato ed esperto, volto ad accertare che i dispositivi installati quali valvole di sicurezza, termostati di regolazione e di blocco a riarmo manuale, valvole di scarico termico, valvole di intercettazione del combustibile, manometri, termometri ecc. intervengano alle temperature e pressioni previste in fase di omologazione INAIL.
L’efficienza dei dispositivi di sicurezza viene verificata con l’ausilio di idonea attrezzatura e con la presenza di personale tecnico specializzato messo a disposizione dal proprietario.
VERIFICA PERIODICA

## Slide 17
Qualora si riscontrasse il malfunzionamento di uno dei dispositivi installati, la verifica avrà esito negativo con conseguente fermo dell’impianto, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza cui seguirà nuova richiesta di verifica all’ATS competente.
VERIFICA PERIODICA

## Slide 18
VERIFICA PERIODICA
Chi effettua le visite?
INAIL: effettua preliminarmente l’esame del progetto e, previo buon esito dello stesso, provvede successivamente all’accertamento della conformità al progetto approvato, sul luogo di impianto (artt. 18 e 22, D.M. 1 dicembre 1975);
ATS: al fine di verificare lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, effettua le verifiche periodiche ogni 5 anni (art. 22 D.M. 1 dicembre 1975);
Corpo Nazionale VV.F.: effettua le ispezioni finalizzate all’accertamento dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.);
Regioni attraverso Comuni e Province: svolgono, secondo le rispettive competenze, le ispezioni previste in materia di efficienza energetica.

## Slide 19
ATTIVITA’ DI VERIFICA
Effettua preliminarmente l’esame del progetto e, previo buon esito dello stesso, provvede successivamente all’accertamento della conformità al progetto approvato, sul luogo di impianto
al fine di verificare lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, effettua le verifiche periodiche ogni 5 anni
Svolgono, secondo le rispettive competenze, le ispezioni previste in materia di efficienza energetica
Effettua le ispezioni finalizzate all’accertamento dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi
INAIL
ATS
VV. F
REGIONI

## Slide 20
Centrale termica con potenzialità > 116 kW
Denuncia all’INAIL secondo modulistica RD, RR, RR1, Schema idraulico, Dati complementari timbrata e firmata da tecnico iscritto all’albo Art. 18 D.M. 1/12/1975
Competenza Esclusiva INAIL
Esame Documentazione
Esame positivo
Esame negativo
Richiesta di verifica impianto art. 22 D.M. 1/12/1975 e attrezzature a pressione (vasi di espansione) secondo l’art. 4 D.M. 329/04
Verifica positiva
Verifica negativa
segue

## Slide 21
Libretto di Impianto mod. RL
Centrale termica non utilizzata per un processo produttivo. (Es. Riscaldamento ambienti, sanitario)
Richiesta di Verifica Periodica
(5 anni dopo la data del libretto)
Competenza esclusiva ASL
Art. 2 D.M. 1/12/1975
Verifica INAIL entro 45gg
Art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08
Verifica soggetto abilitato dopo 45gg
Art. 71 D. Lgs. 81/08
Attività soggetta a D.Lgs. 81/08 secondo l’allegato VII (Potenzialità>116 kW) e utilizzata per processo produttivo. Circolare n. 23 del Ministeri del Lavoro del 13/8/2012 – Chiarimenti per l’applicazione del D.M. 11/4/20211
Richiesta di Prima Verifica Periodica ad INAIL
(5 anni dopo la data del libretto)
indicando il soggetto abilitato
Art. 2 D.M. 11 Aprile 2011

## Slide 22
Verifica periodica successiva alla prima (2ª verifica periodica)
Attività soggetta a D.Lgs. 81/08 secondo l’allegato VII (Potenzialità>116 kW) e utilizzata per processo produttivo.
Circolare n. 23 del Ministeri del Lavoro del 13/8/2012 – Chiarimenti per l’applicazione del D.M. 11/4/20211
Centrale termica non utilizzata per un processo produttivo
Es. Riscaldamento ambienti, impianto sanitario
Richiesta di Verifica Periodica (5 anni dopo la PRIMA VERIFICA PERIODICA)
All’ASL o al soggetto abilitato
Art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08
Richiesta di Verifica Periodica (5 anni dopo la PRIMA VERIFICA PERIODICA) all’ASL
Competenza esclusiva ASL
Art. 22 D.M. 1/12/1975

## Slide 23
Impianto modificato con libretto INAIL
Modifica sostanziale
(ES. aumento di potenzialità, numero generatori, numeroc circuiti ecc.)
Sostituzione vasi di espansione librettati
(ES. 80 litri, 10 bar)
Denuncia all’INAIL secondo modulistica RD, RR, RR1, Schema idraulico, Dati complementari
Timbrata e firmata dal tecnico iscritto all’albo
D.M. 1/12/1975. art. 18
Comunicazione all’INAIL e all’ASL
Sostituzione del generatore con pari potenzialità o inferiore
(non modifica il dimensionamento dell’impianto)
Richiesta di verifica all’INAIL secondo D.M. 329/04, art. 4
Verifica positiva
Dichiarazione di messa in servizio
D.M. 329/04, art. 6

## Slide 24
Tiene sotto controllo gli sbalzi di pressione interni al circuito
Elemento dell’impianto idraulico
Una membrana in gomma all’interno del vaso di espansione si gonfia accogliendo l’acqua in eccesso e stabilizzando la pressione nel circuito
VASI DI ESPANSIONE

## Slide 25
Numero e tipo vasi di espansione (aperto o chiuso)
Verifica periodica?
Dichiarazione CE di conformità o documentazione tecnica
In sede di verifica i vasi di espansione sono individuati attraverso la lettura dei dati riportati nella targa o punzonati sulle membrature; la prova consiste nel verificare l’efficienza della pressurizzazione

## Slide 26
CONTATTI
ATS della Val Padana
https://www.ats-valpadana.it/
Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova
Centralino +39 0376 3341
SS Impiantistica – ATS della Val Padana
https://www.ats-valpadana.it/impianti-e-verifiche
Telefono +39 0376 334240/262 +39 0372 497687
mail: spsal.impiantistica@ats-valpadana.it
Grazie
«L’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità.»
(Winston Churchill)